## Slide 1
Notes: La finalità dell’esodo è quella di assicurare che tutti gli occupanti raggiungano un luogo sicuro o permanere al sicuro prima che diventino incapacitanti per effetto dell’incendio.

## Slide 2
Notes: Il metodo del codice si rifà a norme internazionali, tra cui le BS 9999 e le NFPA

## Slide 3
Notes: Con le vecchie regole di tipo prescrittivo– 50--37,5—33 per ogni 60 cm
Col codice si assegnano dei mm per ogni persona e in funzione delle caratteristiche degli occupanti prevalenti.

## Slide 4
Notes: Nessuna differenza fra la prima edizione del codice e quella del 2019

## Slide 5
Notes: Le vecchie norme che regolamentavano l’esodo

## Slide 6
Notes: Il codice ha portata generale e si può applicare a tutte le attività lavorative

## Slide 7
Notes: Per quanto riguarda la salvaguardia della vita umana il codice è solo una parte, la sicurezza si ottiene applicando tutte le dieci Strategie S.

## Slide 8
Notes: Tutte le misure S

## Slide 9
Notes: Esodo verso luogo sicuro temporaneo che è: 1– compartimento adiacente
2 – spazio scoperto collegato interno
collegato a pubblica via ecc.ecc.

## Slide 10
Notes: S.1 reaz. —S.2 res.– S.3 Comp.– S.4 esodo—S.5 GSA—S.6 contr. Incendio—S.7 Rivelazione e allarme—S.8 Controllo fumi e Calore—S.9 Operatività—S.10 Sicurezza Impianti tecnologici e di servizio

## Slide 11
Notes: ASET Tempo Disponibile per Esodo
RESET Tempo Richiesto per Esodo

## Slide 12
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Stato dell'arte
ASET > RSET
Vedi Capitolo M.3
Tempo disponibile per l'esodo
(available safe escape time)
Margine di sicurezza, tmarg
Tempo di allarme
generale ta
Tempo di
rivelaz., tdet
(detection)
Tempo richiesto per l'esodo
(required safe escape time)
Tempo di evacuazione
Tempo attività di pre-evacuazione, tpre
(pre-travel activity time, PTAT)
Tempo di
Tempo di
riconoscimento
risposta
ASET
RSET
ISO 16738:2009
Tempo di movimento, ttra
(travel)
ISO 13571:2012

## Slide 13
ASET
RSET
Stato dell'arte
Calcolo RSET [1/3]
Tempo richiesto per l'esodo
(required safe escape time)
Tempo di evacuazione
Tempo attività di pre-evacuazione, tpre
(pre-travel activity time, PTAT)
Tempo di movimento, ttra
(travel)
Tempo di
rivelaz., tdet
(detection)
Tempo di
riconoscimento
Tempo di
risposta
Tempo di allarme
generale ta
Dipende da GSA
Durata indicativa: 0'-10'
Calcolato con strumenti ASET
Durata indicativa: 1'-2'
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

## Slide 14
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
ASET
RSET
Stato dell'arte
Calcolo RSET [2/3]
Tempo richiesto per l'esodo
(required safe escape time)
Tempo di evacuazione
Tempo attività di pre-evacuazione, tpre
(pre-travel activity time, PTAT)
Tempo di movimento, ttra
(travel)
ISO 16738:2009
Dipende da:
●
●
●
●
Tipo di attività: A, B, C, ...
GSA
Complessità geometrica
Tipo di allarme
Durata indicativa: 1'-40'

## Slide 15
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
ASET
RSET
Stato dell'arte
Calcolo RSET [3/3]
Tempo richiesto per l'esodo
(required safe escape time)
Tempo di evacuazione
Tempo attività di pre-evacuazione, tpre
(pre-travel activity time, PTAT)
Tempo di movimento, ttra
(travel)
ISO 16738:2009
Modelli:
●
●
Idraulico.
Numerico:
●
●
macroscopic/microscopic,
coarse network/fine network/continous models
Durata indicativa: 1'-15'

## Slide 17
Notes: Quando un ambito è servito da più di una US si deve verificare la RIDONDONA
Prima oltre due US-

## Slide 18
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Vie d'esodo verticali
Verifica di ridondanza
• L'incendio rende indisponibile una via d'esodo.
• Si rende indisponibile una via d'esodo alla volta e si
verifica che le restanti vie d'esodo indipendenti
siano sufficienti.
• Vie d'esodo a prova di fumo o esterne considerate
sempre disponibili.
• Vie d'esodo non indipendenti tra loro
contemporaneamente indisponibili.
• Non necessaria ulteriore verifica
lunghezze d'esodo e corridoi ciechi.

## Slide 19
Notes: Lunghezza d’esodo la distanza massima che si deve percorrere per arrivare in un luogo sicuro ( ESTERNO )

## Slide 20
*
*
A
*
C
*
F
G
Finalità del sistema d'esodo
Sicurezza, il codice è
uno strumento
non il fine!
Assicurare che gli occupanti dell'attività possano
raggiungere o permanere in un luogo sicuro, a
prescindere dall'intervento dei Vigili del fuoco.
Luogo sicuro è
pubblica via o luogo
non soggetto agli effetti
dell'incendio in ogni
caso collegato alla
pubblica via
Scala protetta B
Lunghezza d'esodo
rispetto a luogo sicuro
temporaneo
E
D
Corridoio cieco fino a
biforcazione vie d'esodo
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

## Slide 21
Notes: Larghezza minima delle porte delle Uscite di sicurezza per evitare code dietro le porte

## Slide 22
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
LO larghezza minima della via d'esodo orizzontale
[mm]
LU larghezza unitaria
[mm/persona]
nO numero degli occupanti
Vie d'esodo orizzontali
Larghezze minime
LO = LU · nO
con:

## Slide 23
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Vie d'esodo verticali
Larghezze minime, esodo simultaneo
LV larghezza minima
LU larghezza unitaria
[mm]
[mm/persona]
nV numero totale degli occupanti provenienti da tutti i piani serviti.
LV = LU · nV
con:
evacuazione contemporanea
di tutti gli occupanti da tutti i piani
P4
P3
P2
P1
PT

## Slide 24
Numero uscite da 1200 mm
4
3
2
0
A1
A4
Tradiz
200 400 600 800 1000 1200
Occupanti max[p]
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Codice PI vs Tradizione
Confronto tra capienze: vie d'esodo orizzontali
• Dati:
– Locale a piano terra
– Rvita = A1, A4
– Da 2 a 4 uscite
da 1200 mm ciascuna
– Verifica di ridondanza
• Calcolo:
capienza max locale
6 M · 50 p/M
1200 mm · (3 us – 1 us) / 7,30 mm/p
1200 mm · (3 us – 1 us) / 3,30 mm/p

## Slide 26
Notes: In particolari condizioni è consentita un asola uscita di sicurezza ( corridoio cieco ) .In questo caso non ha è necessario fare la verifica di ridondanza.

## Slide 27
Notes: Interponendo “filtro protetto” o filtro a “prova di fumo” è consentito aumentare la lunghezza del corridoio cieco

## Slide 28
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
G
D
F
E
Lunghezza d'esodo
e dei corridoi ciechi di riferimento
In assenza di misure aggiuntive
A
Scala protetta B