## Slide 1: Misura S.4 ESODO

## Slide 2
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Procedure d'esodo ammesse
• Esodo simultaneo
l'attivazione della procedura di esodo segue immediatamente la rivelazione dell'incendio oppure
è differita dopo verifica da parte degli occupanti dell'effettivo innesco dell'incendio.
• Esodo per fasi
in una struttura organizzata con più compartimenti, dopo la rivelazione e l'attivazione dell'allarme
incendio, viene attivata la procedura di esodo degli occupanti del compartimento di primo
innesco; successivamente si avvia l'evacuazione degli occupanti degli altri compartimenti (es.
edifici di grande altezza, ospedali, multisale, centri commerciali, grandi uffici, ...) con l'ausilio di
misure antincendio di protezione attiva, passiva e gestionali.
• Esodo orizzontale progressivo
modalità di esodo che prevede lo spostamento degli occupanti dal compartimento di primo
innesco in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando
l'incendio non sia estinto o fino a che non si proceda ad una successiva evacuazione verso luogo
sicuro (es. strutture ospedaliere, ...).
• Protezione sul posto
modalità di esodo che prevede la protezione degli occupanti
nel compartimento di primo innesco
(es. per centri commerciali, mall, aerostazioni, ...).

## Slide 3
*
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Livelli di prestazione
Gli occupanti non si
accorgono degli effetti
dell'incendio
ISO 16738:2009
………. prima che l’incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell’attività attraversati durante l’esodo
news
Notes: Definizione aggiornata

## Slide 4
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Criteri di attribuzione

## Slide 5
Notes: Le soluzioni progettuali sono : 1– Soluzioni conformi
2– Soluzioni alternative

## Slide 6
Notes: Applicazione delle soluzioni conformi

## Slide 7
Notes: Applicazioni delle soluzioni alternative Esempio FSE

## Slide 8
Notes: Il codice suggerisce cosa bisogna dimostrare nelle soluzioni alternative scelte

## Slide 10
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Caratteristiche generali [1/5]
Luogo sicuro
• Luogo sicuro
luogo nel quale non esiste pericolo per gli occupanti che vi
stazionano o vi transitano in caso di incendio, in grado di contenere
tutti gli occupanti che lo impiegano:
– Pubblica via
– Spazio scoperto esterno, collegato alla pubblica via,
non investito dagli effetti dell'incendio
(es. irraggiamento, fumo, crollo, ...)
• Luogo sicuro temporaneo
Luogo interno o esterno alle costruzioni nel quale non esiste pericolo
imminente per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano in caso
di incendio. Da ogni luogo sicuro temporaneo gli occupanti devono
poter raggiungere un luogo sicuro, in ogni condizione d'incendio.

## Slide 12
*
*
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Caratteristiche generali [2/5]
Vie d'esodo, scale, rampe, uscite
• Via d'esodo
– Protetta
– A prova di fumo
– Esterna
– Aperta
Le scale terminano in luogo sicuro
direttamente o tramite percorso delle
medesime caratteristiche
Ammessi impianti al servizio
dell'edificio (es. ascensori, ...)

## Slide 15
Notes: Le scale mobili e i marciapiedi mobili sono considerati , con particolari condizioni, vie di esodo

## Slide 16
Notes: Nello stesso edificio possono coesistere diverse attività

## Slide 17
*
• Profilo di rischio Rvita di riferimento
*
*
affollamento e densità d'affollamento impegna condizione
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Dati di ingresso
• Affollamento:
– Da tabella
– Da regola tecnica verticale
– Riferito a norme o documenti tecnici
– Dichiarato dal responsabile:
il più gravoso
Che il responsabile si
a rispettare
In ogni
d'esercizio
di organismi riconosciuti

## Slide 22
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
•
•
In generale:
– Scale protette
con chiusure E30-Sa
– Scale a prova di fumo
per Rvita in D1, D2
Se esodo simultaneo:
– Ammessa scala aperta con
eventuali requisiti aggiuntivi
•
Se esodo per fasi, requisiti aggiuntivi:
– Scala a prova di fumo
– Rivelazione ed allarme
– GSA di prestazione superiore
– Compartimentazione per piano ed
a prova di fumo
A meno di indicazioni complementari
delle RTV
Misure antincendio

## Slide 27
Notes: Le zone campite rappresentano corridoi ciechi

## Slide 30
Notes: Sono indipendenti anche : due scale in compartimenti diversi—un comparto con una scala esterna e una interna— due scale aperte nello stesso comartimento senza corridoio cieco in entrta e in uscita (no corrioio cieco )

## Slide 31: CORRIDOIO CIECO

## Slide 34
Notes: E’ consentito eliminare una parte finale del corridoio cieco con delle misure di sicurezza aggiuntive filtro o prova di fumo e filtro nonché riduzione della capienza

## Slide 43
Notes: A prova di fumo oppure esterne ( su muro taglia fuoco o con passerella)

## Slide 50
Notes: C esodo verso luogo sicuro cioè esterno

## Slide 55
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Les,d = (1 + δm) · Les
Lcc,d = (1 + δm) · Lcc + 30% · Lcc,pr + 60% · Lcc,fu
e con:
Les max lunghezza d'esodo
di riferimento [m]
Lcc max lunghezza corridoio cieco
di riferimento [m]
Lcc,pr porzione finale corridoio cieco
in via d'esodo protetta [m]
Lcc,fu porzione finale corridoio cieco
in via d'esodo a prova di fumo [m]
Lcc,pr + Lcc,fu ≤ 25 m
δm non può superare la massima
variazione ammessa pari a 36%
Misure antincendio aggiuntive
Se sono previste le misure antincendio aggiuntive
è possibile incrementare le lunghezze di riferimento:
con:
Les,dmax lunghezza d'esodo [m]
Lcc,dmax lungh. corridoio cieco [m]

## Slide 56
*
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Lcc,pr porzione finale corridoio cieco
in via d'esodo protetta [m]
Les,d = (1 + δm) · Les
Lcc,d = (1 + δm) · Lcc + 30% · Lcc,pr + 60% · Lcc,fu
e con:
Les max lunghezza d'esodo
di riferimento [m]
Lcc max lunghezza corridoio cieco
di riferimento [m]
Lcc,fu porzione finale corridoio cieco
in via d'esodo a prova di fumo [m]
Lcc,pr + Lcc,fu ≤ 25 m
δm non può superare la massima
variazione ammessa pari a 36%
Misure antincendio aggiuntive
Se sono previste le misure antincendio aggiuntive
è possibile incrementare le lunghezze di riferimento:
con:
Les,dmax lunghezza d'esodo [m]
Lcc,dmax lungh. corridoio cieco [m]
Porzione intermedia corrid. cieco
in percorso a prova di fumo
uscita 2
uscita 1
>45°
Compartimento 1
Porzione finale corridoio cieco
in percorso a prova di fumo
Compartimento 2
Scala d'esodo
protetta o a prova
di fumo termina
comunque in luogo
sicuro
Compartimento 3
Lcc,fu
SEFC
SEFC
SEFC

## Slide 58
Notes: Si raddoppiano il massimo affollamento e la lunghezza del corridoio cieco