## Slide 1
DM 18/10/2019: codice di prevenzione incendi
SEZIONE G - Generalità
Capitolo G.3
Determinazione dei profili di rischio delle attività

## Slide 2
Profili di rischio
Rvita, Rbeni, Rambiente
Valutazione del Rischio Incendio
Obiettivi della sicurezza antincendio
Vita umana
Incolumità delle persone
Tutela beni e ambiente
Misure antincendio
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Compartimentazione
Esodo
Controllo fumi e calore
Rivelazione e allarme
GSA
Operatività antincendio
Sicurezza impianti
Livelli di prestazione
Soluzioni conformi
I
II
III
…..
Capitolo G.3 – Determinazione dei Profili di Rischio
…. indicatori speditivi per “parametrizzare” la gravità del rischio d’incendio, utili per attribuire i vari livelli di prestazione….

## Slide 3
Profili di Rischio
Rvita
attribuito per ciascun compartimento
Rbeni
Rambiente
attribuito per l’intera attività
salvaguardia della vita umana
salvaguardia dei beni artistici, strategici ed economici;
tutela dell'ambiente dagli effetti dell'incendio
attribuito per l’intera attività

## Slide 4
Sez. G.3
Profilo Rvita
è attribuito per compartimento e, ove necessario, per ciascuno spazio a cielo libero dell’attività
Utilizzando le informazioni tratte dall’analisi dell’attività (individuazione pericoli di incendio e descrizione delle condizioni ambientali) entriamo nelle tabelle riportate nel codice [tab. G.3-1 e G.3-2] seleziono i valori di δocc e δα
δocc: caratteristiche prevalenti degli occupanti che si trovano nel compartimento antincendio
Nota - Per “prevalenti” si intendono le caratteristiche degli occupanti che per numerosità e tipologia sono più rappresentativi dell’attività svolta nell’ambito considerato in qualsiasi condizione d’esercizio. Ad esempio, un ufficio in cui vi sia modesta presenza solo occasionale e di breve durata di pubblico può essere classificato δocc = A.

## Slide 5
Profilo Rvita
OCCUPANTI
δocc
caratteristiche prevalenti degli occupanti che si trovano nel compartimento antincendio

## Slide 6
Sez. G.3
Profilo Rvita
è attribuito per compartimento e, ove necessario, per ciascuno spazio a cielo libero dell’attività
Utilizzando le informazioni tratte dall’analisi dell’attività (individuazione pericoli di incendio e descrizione delle condizioni ambientali) entriamo nelle tabelle riportate nel codice [tab. G.3-1 e G.3-2] seleziono i valori di δocc e δα
δα: velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio riferita al tempo tα in secondi impiegato dalla potenza termica per raggiungere il valore di 1000 kW.
Nota - Per “prevalente” si intende la caratteristica rappresentativa del rischio di incendio in qualsiasi condizione d’esercizio. Ad esempio, la presenza nelle attività civili di limitate quantità di prodotti infiammabili per la pulizia adeguatamente stoccati non è considerata significativa e dunque neanche prevalente.
tα = 600 s (S - Slow)
tα = 300 s (M - Medium)
tα = 150 s (F - Fast)
tα = 75 s (UF - Ultra Fast)
1 MW

## Slide 7
Definizione di δα
Il progettista può selezionare il valore di tα anche ricorrendo ad una delle seguenti opzioni…
dati pubblicati da fonti autorevoli e condivise
determinazione diretta della curva RHR (rate of heat release) relativa ai combustibili effettivamente presenti e nella configurazione in cui si trovano, secondo le indicazioni del capitolo M.2 o tramite misure presso laboratorio di prova, secondo protocolli sperimentali consolidati
Profilo Rvita
VELOCITA’ INCENDIO

## Slide 8
Un riferimento condiviso per attribuire i valori di tα ,
in ambito civile, è la tabella E5 dell’Eurocodice EN 1991 -1-2
HRRf massimo tasso di rilascio termico prodotto da 1 m2 di incendio nel caso di combustione controllata dal combustibile
δα: velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio

## Slide 9
Il valore di Rvita è determinato come combinazione di δocc e δα (Tabella G.3-3)

## Slide 10
(Tabella G.3-4) Rvita per alcune tipologie di destinazione d’uso

## Slide 11
Profilo Rbeni
è attribuito per l’intera attività
È determinato in funzione del valore storico, architettonico, culturale dell’opera o dei beni contenuti e del carattere strategico dell’opera
un’opera da costruzione si considera vincolata per arte o storia se essa stessa o i beni in essa contenuti sono tali a norma di legge
un’opera da costruzione risulta strategica se è tale a norma di legge o in considerazione di pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile o su indicazione del responsabile dell’attività

## Slide 12
….. 2019
Profilo Rambiente
è attribuito per l’intera attività o ad ambiti di essa
Il progettista valuta il profilo di rischio Rambiente in caso di incendio, distinguendo gli ambiti dell’attività nei quali tale profilo di rischio è significativo, da quelli ove è non significativo
La valutazione del profilo di rischio Rambiente deve tenere conto dell’ubicazione dell’attività, ivi compresa la presenza di ricettori sensibili nelle aree esterne, della tipologia e dei quantitativi di materiali combustibili presenti e dei prodotti della combustione da questi sviluppati in caso di incendio, delle misure di prevenzione e protezione antincendio adottate
La presenza di materiali stoccati in attività ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” può dare luogo ad Rambiente significativo
Nel capitolo V.1 sono indicate possibili misure di mitigazione del rischio di danno ambientale derivante da incendio

## Slide 13
….. 2019
Profilo Rambiente
Se non diversamente indicato nel presente documento o determinato in esito a specifica valutazione del rischio, il profilo di rischio Rambiente è ritenuto non significativo:
negli ambiti protetti da impianti o sistemi automatici di completa estinzione dell’incendio (capitolo S.6) a disponibilità superiore
nelle attività civili (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, …).
Le operazioni di soccorso condotte dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono escluse dalla valutazione del rischio ambientale
Per le attività rientranti nel campo di applicazione della Direttiva “SEVESO” [D.Lgs 105/2015], si applica la specifica normativa di riferimento

## Slide 16
Ricapitolando …..
I profili di rischio sono indicatori speditivi e sintetici della tipologia di rischio presente negli ambiti dell’attività e non sono sostitutivi della dettagliata valutazione del rischio d’incendio condotta dal progettista ….
Sono parametri utili per attribuire alle misure antincendio i relativi livelli di prestazione
Rvita = f(δocc, δα), per ciascun compartimento
Rbeni = f(ed. vincolato, strategico), per intera attività
Rambiente = valutazione per intera attività
Il progettista assume piena responsabilità in merito alla valutazione del rischio di incendio riportata nella documentazione progettuale relativa all’attività.

## Slide 17
Profili di rischio
(Rvita Rbeni Rambiente)
STRATEGIA ANTINCENDIO
Misure di Sicurezza
S.1 Reazione al fuoco, S.2 Resistenza al fuoco, S.3 Compartimentazione, S.4 Esodo, S.5 Gestione della sicurezza antincendio, S.6 Controllo dell’incendio, ……..
Soluzione Progettuale delle misure [G.2.6.5]
Attribuzione dei Livelli di Prestazione delle misure
[G.2.6.4]
Liv. I, II, …….. V
Soluzione Conforme
Soluzione Alternativa
Soluzione Deroga
flessibilità: ad ogni prestazione di sicurezza antincendio richiesta all’attività corrisponde sempre la proposta di molteplici soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali
Valutazione
del
Rischio Incendio

## Slide 18
ISO/TR 16738,
b. BS 9999 “Section 2 - Risk profiles and assessing risk”.
Riferimenti

## Slide 19
Grazie per l’attenzione